RABC공법

| 구분 | RABC (Rotating Activated Bacillus Contactor) 공법 |
| --- | --- |
| 처리공정 개요 | ・회전식 활성 바실러스 접촉장치(RABC)를 이용한 본 공정은 기존의 회전원판법과 표준활성슬러지공법을 단순히 결합시킨 복합공법이 아닌 ※바실러스균의 생물학적 특징과 망상형 담체의 특성을 최적 결합시킨 새로운 복합공법입니다. ※바실러스균(Bacillus spp.) - 폐수처리에서 활약하는 메인 바실러스균 - B.subtilis B.megaterium B.thuringiensis B.pumilus - 전분, 단백질, 기름 유지 등 분해 - 암모니아, 황화수소 악취 분해 - 질소 제거에 뛰어난 능력 ・전단의 ※RABC장치, 점감포기방식으로 운전되는 부유생물 반응조, 침전지의 세부분으로 나눌 수 있으며 장치내의 균체량을 조정하기 위한 포기액 순환 및 슬러지 반송과 유기물 부하에 따른 ※미생물 활성제 투입을 주요 공정으로 채택합니다. ※RABC장치 「입체회전장치」에 PVDF(특수 플라스틱)으로 만든 망상구조의 접촉체를 부착함으로써 그 망상구조 접촉체 안에 미생물(바실러스균)의 고농도 유지가 가능하게 되었으며 회전에 의한 산소공급능력이 커서 미생물의 증식 및 활성화가 촉진됩니다. 따라서, 접촉체 안에 붙어 살고 있는 바실러스균이 RABC 시스템 안으로 유입되어 오는 오폐수 속 엄청난 양의 유기물을 빠른 시간내 분해할 수 있어 단위면적당 고부하처리가 가능하며 기존의 활성오니법이나 회전원판법과 비교해서 설비비, 유지관리비, 설치 공간을 감소 가능하게 만든 획기적인 시스템입니다. ※신설폐수처리시설 비교 (활성오니법과 비교) : 원수조, 계량조정조, 계량조, 침전조의 사이즈는 동일 구 분; 표준활성오니법의 경우; RABC시스템 도입 경우. 원 수; 일일 폐수량450입방미터, BOD 2,000ppm의 경우. 설치면적; 450제곱미터; 135제곱미터. 폭기조 용량; 1,800평형; 540평형. 전동기 출력; 74 킬로와트; 28.6킬로와트. 년간소비전력; 66,612,000원; 22,555,000원. 방류수; BOD 20ppm 이하; BOD 20ppm 이하. 질소 및 인 제거; 근소량 제거; 질소 90%・인 80% 제거. ※미생물 활성제 생육전의 과실 엑기스를 주성분으로 한 액체이며 폐수처리용 유용미생물 활성제로써 바실러스균의 증식을 촉진하며 사상균의 발생을 억제합니다. 또한, 재래균인 활성오니균의 활성화에도 뛰어난 능력을 발휘합니다. |
| 공정구분 | ・기존의 활성오니법에 바실러스균을 고농도로 유지하고 있는 RABC장치를 더하여 만든 고성능 오폐수 처리 시스템 (이산화탄소를 감소시키고, 점유 면적 및 에너지 를 절약시킨 시스템). |
| 처리효율 | ♠ 생활하수 (단위: %) ・RABC시스템에서의 하수처리 효율 (유입원수에 대한 최종 유출수 대비) [T-하수처리장에서의 실증 플랜트 규모의 RABC시스템을 운전한 결과] 항목; SS; BOD5; CODcr; T-N; T-P. 제거효율; `96.0; 94.0; 86.5; 79.0; 70.0. ♠ 도축 폐수 ※수질은 평균치입니다. (단위 : ppm) 항 목; 원 수; 규제치; RABC처리수; 방류수. pH; 5-7; 5.8-8.6; 7.1; 7.5. BOD; 2,510; 10; 98; 8.5. COD; 1,430; 20; 85; 15.8. SS; 3,500; 10; 76; 11. N-Hex; 365; 4; 42; 0.1미만. T-N; 272; 10; 29.2; 1.9. T-P; 47.5; 2; 6.6; 0.5. ♠ 식품제조폐수 ※수질은 평균치입니다. (단위 : ppm) 항 목; 원 수; 규제치; RABC처리수; 방류수. pH; 6.8; 6-8; 7.3; 7.7. BOD; 1,500; 15; 150; 8. COD; 400; 20; 90; 15. SS; 1,000; 30; 80; 10. N-Hex; 500; 10; 10; 0.1미만. T-N; 70; 20; 15; 3. T-P; 30; 5; 15; 2. |
| 설계인자 | 단위 공정; 설계 기준. ・RABC장치 - 표면적당 부하 - 접촉조 체류시간 - 회전 속도 - Biomass농도; 0.4～0.8kg․BOD/m2․day 10～30min 3～12rpm 10,000～30,000 mg/ℓ. ・부유생물 반응조 - BOD부하 - F/M비 - MLSS농도 - 포기액 순환률 - HRT; 0.3～0.8kg.BOD/m2․day 0.01～0.15kg-BOD/kg-MLSS․day 3,000～8,000 mg/ℓ RABC장치 순환 30～50% 부유생물 반응조 1조 순환 30～50% 4.5～6.5 hr. ・침전지 - 수면적 부하 - 슬러지 반송율 - 슬러지 발생량; 10～15 m3/m2․day 부유생물 반응조 50～100% RABC장치 30～50% 유량조정조 또는 전처리시설 5～7% 제거 BOD량의 10～20%. |
| 장단점 | - 질소원을 직접 미생물이 섭취하여 제거함으로서 질소 제거율이 90%이상. - 고농도로 유지되는 미생물에 의해 섭취시켜 제거함으로서 인 제거율이 80%이상. - 바실러스 종 혼합균의 증식과정에서 생산되는 강력한 가수분해 효소에 의하여 난분해성 유기물도 분해되어 미생물에 섭취 되므로 유기물의 제거효율도 탁월. - 미호기성 상태에서만 이상 증식하는 바실러스균은 사상성 미생물이나 빈영양 상태로 되면 포자를 형성하여 고・액 분리가 되므로 슬러지 팽화현상 없음. - RABC장치는 고농도의 부착 미생물을 호기성 상태로 유지시킬 수 있는 특수 망상형 회전체로 구성되어 있으므로 유량 변동 및 유기물 부하에 적응하는 능력이 우수하며 바이오매스가 두텁고 망상형에 부착되어 있어 저온에 대해 저항성이 큼. - 단순 공정으로 설치면적이 적게 소요. 시설유지비가 적게 들며 운전관리 쉬움. - 바실러스 종 혼합균의 최적 성장 조건의 용존산소가 0.5～1.0mg/ℓ 이므로 타 공법에 비하여 동력비가 현저하게 적게 듬. - 바실러스 종 혼합균이 포자 형성 이전에 정지기 성장단계에 들어갈 때 항생물질을 분비하므로 처리수중에 생존하고 있는 대장균 및 일반세균 등을 용균 또는 사멸 시키므로 별도의 소독시설이 없어도 됨. - 하・폐수에 함유되어 있는 아민기 및 암모니아, 암모늄염, 황화수소, 메르캅탄 등 악취 성분 등은 산화과정을 거치지 않고 고농도의 바실러스 종 혼합균에 의하여 직접 섭취되어 신진 대사가 이루어지므로 별도의 탈취시설이 필요 없음. - 고・액 분리가 양호하여 잉여슬러지 발생량이 적으며 탈수시 탈수효율이 양호하여 폴리머 소요량이 적고 발생되는 슬러지 케이크량이 타 공법보다 20～30% 적음. |
| 처리공정 모식도 | 반송슬러지 RABC장치 미생물 활성제 주입 폭기액 순환 잉여슬러지 부유생물 반응조 침전조 유입 방류 |